ICS 43.020

CCS T 47

T/

长江三角洲区域团体标准

XXXX/T XXXX—2021

XXXX/T XXXX—2021

XXXX/T XXXX—2021

XXXX/T XXXX—2021

城乡一体化供水管网漏损控制规范

Leakage Control Standard for Urban-Rural Integrated Water Supply Network

2021 - XX - XX发布

2021 - XX - XX实施

浙江省城市水业协会

上海

江苏

安徽

发布

- 目  次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 基本规定	4

5 城乡一体化信息化管理	5

5.1 一般规定	5

5.2 管网地理信息系统	5

5.3 管网SCADA系统	5

5.4 管网数学模型	5

6 漏损控制	6

6.1 一般规定	6

6.2 水量分析	6

6.3 分区计量	6

6.4 压力调控	6

6.5 漏损分析与评定	6

7 漏损管理	7

7.1 一般规定	7

7.2 营业计量管理	7

7.3 分区管理	7

7.4 管线巡检	8

7.5 管网维护与更新	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件主要起草单位：

本文件主要起草人：

城乡一体化供水管网漏损控制规范

- 范围

本文件规定了城乡一体化供水管网漏损控制的基本规定、信息化管理及漏损控制、漏损管理等内容。

本文件适用于城乡一体化供水管网漏损控制。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50268  给水排水管道工程施工及验收规范

GB/T 18578  城市地理信息系统设计规范

CJJ 92  城镇供水管网漏损控制及评定标准

CJJ 207  城镇供水管网运行、维护及安全技术规程

CJJ/T 244  城镇给水管道非开挖修复更新工程技术规程

DB33/T 2053  供排水管网地理信息系统技术规程

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

城乡一体化供水管网  urban-rural integrated water supply network

在城乡一体化发展趋势下，将城市和乡镇的供水管网联通，形成区域联网供水的格局，包括各水厂出厂干管至城市和乡镇用户进水管之间的公共供水管道及其附属设施和设备。

3.2

管网地理信息系统  pipeline network geographic information system

基于计算机软、硬件和网络技术，集成地理空间框架数据、管网数据、基础地形图数据、地理编码数据等多种数据资源，实现对管网各种设施、城市基础地形数据管理的一种综合集成化的信息系统。

3.3

管网数据采集与监视系统（管网SCADA系统）  SCADA system for pipeline network

供水管网SCADA系统是一类功能强大的计算机远程监控与数据采集系统，它综合利用了计算机技术、控制技术、通信与网络技术，对监测设备进行实时数据采集、本地或远程自动控制，并为安全生产、调度、管理、优化和故障诊断提供必要和完整的数据。

3.4

管网数学模型  mathematical model of pipeline network

利用数学公式、逻辑准则和数学算法模拟管网中水流运动和水质的变化，用以表达和分析管网内水流运动和水质变化规律及其运行状态的应用软件系统。

3.5

分区计量  district metered areas

分区计量是指将整个城乡一体化供水管网划分成若干个供水区域，进行流量、压力、水质和漏损监测，实现供水管网漏损控制的精细化管理模式。

3.6

独立计量区  independent metered area

将供水管网分割成单独计量的供水区域，规模一般小于区域管理的范围。

3.7

压力调控  pressure regulation

在满足用户用水的水量和水压需求的前提下，根据管理需要对供水管网运行压力进行调控。

3.8

漏损水量  water losses

供水总量和注册用户用水量之间的差值。由漏失水量、计量损失水量和其他损失水量组成。

3.9

漏失水量  real losses

各种类型的管线漏点、管网中水箱及水池等渗漏和溢流造成实际漏掉的水量。

3.10

漏损率  water loss rate

漏损水量与供水总量之比，通常用百分比表示。

3.11

漏失率  real loss rate

漏失水量与供水总量之比，通常用百分比表示。

3.12

背景漏失水量  background leakage

现有技术手段和措施未能检测到的管网的漏失水量。

3.13

计量损失水量  metering losses

计量表具性能限制或计量方式改变导致计量误差的损失水量，包括居民用户总分表差损失水量和非居民用户表具误差损失水量

3.14

夜间最小流量  minimum night flow

独立计量区每日夜间用户用水量最小时的进水流量。

- 基本规定

  - 漏损控制应建立供水漏损管控系统。

  - 漏损控制应以城乡一体化管网信息化管理为支撑，从漏损控制技术和漏损管理两方面展开工作，其具体的技术路线应包括下列内容：

- 建立有效的信息化管理系统，为供水管网漏损控制策略的规划、设计、实施和评估提供必要的信息和技术支撑，并且采用信息化智慧管网系统辅助漏损控制工作的开展和实施；

- 宜采取分区管理的模式进行层次化、网格化、精细化的管理；采用分区计量和压力调控措施，实现城乡一体化管网的漏损监测和主动控制。在分区计量基础上，对各区域管网进行漏损分析和评定，确定各区域漏损水平和特征，制定相应的漏损管理措施；

- 漏损管理与分区计量管理相结合，针对各区域管网采取计量管理、管线巡检与检漏和管网维护与更新相结合的漏损管理方法，有效控制城乡一体化供水管网的漏损水平。

  - 漏损控制应在充分掌握管网属性信息的基础上，通过分析管网漏损现状及原因，针对性地提出漏损控制措施及管理方法。

- 城乡一体化信息化管理

  - 一般规定

    - 供水管网信息化管理系统应包括管网地理信息系统、管网SCADA系统、管网数学模型系统及其他信息化系统（如营业管理系统、管线巡检系统、优化调度系统等）。

    - 城乡一体化供水管网信息化管理系统应符合CJJ 207的相关规定。

    - 应加强乡镇供水管网信息化建设，并与城市管网系统合并统一。

    - 应根据管网及附属设施的动态变化情况，及时更新管网信息化管理系统中相应管网信息，并对各信息化管理系统进行定期维护和更新。

    - 从事各信息化管理系统运行维护的人员，应经相应的专业技能和软件操作培训，并熟悉实际管网运行情况。

  - 管网地理信息系统

    - 管网地理信息系统应符合 GB/T 18578和DB33/T 2053的有关规定，并符合下列规定：

- 城市和乡镇管网地理信息系统应合并统一管理，并建立管网地理信息系统日常运行管理工作机制；

- 针对乡镇管网，宜配备管线测量、物探及系统维护的工作人员；

- 对于乡镇供水管网，如当前信息化建设不足，应优先将其输配水干线和重要用户节点实现一体化信息管理；

- 宜建立乡镇管网移动地理信息系统，并具备查询定位、统计计算、任务派收等基本功能，同时配备相应移动终端；

- 管网地理信息系统应能与管网SCADA系统、营业管理系统、管网数学模型系统、巡检系统等相关系统进行数据共享和交换。

  - 管网SCADA系统

    - 管网SCADA系统应符合下列规定：

- 实时监控范围覆盖城市和乡镇重要供水管网和管道附属设施、管网系统内的增压泵站、清水库及水厂出水泵房等；

- 应在乡镇供水主干管入口和出口布置压力计和流量计，同时在乡镇供水末端安装余氯水质监测设备；

- 应在城乡一体化供水系统中的增压泵站处安装压力、流量以及水质监测设备，并将监测数据接入到SCADA系统；

- 除常规设置的监测点外，在乡镇分区计量的各级区域管网入口处增设压力和流量监测设备；

- 系统搭建时考虑远端乡镇管网中监测点的电源供应和信号传输问题，以确保监测点的良好运行和实时数据的准确、及时传输。

  - 管网数学模型

    - 管网数学模型的建立宜在管网地理信息系统的基础上进行，并利用管网SCADA系统的实时监测数据进行模型校核。管网数学模型的精度应符合CJJ 207的规定；

    - 对于用户分布较为分散、用水量相对较小的乡镇管网，应对供水主干管建立数学模型。

- 漏损控制

  - 一般规定

    - 城乡一体化供水管网漏损控制应包括分区计量、压力调控和漏损分析与评定等措施。

    - 城乡一体化供水管网漏损控制措施应符合CJJ 207和CJJ 92的相关规定。

  - 水量分析

    - 供水单位应每年进行一次漏损水量分析。

    - 供水单位应对出厂入网水量、区域水量、独立计量区和用户水量等进行水平衡分析，量化不同区间的水量损失。

    - 进行漏损水量分析时，应明确管网边界，确保收集的水量数据时间一致、完整和准确。

  - 分区计量

    - 城乡一体化供水管网的分区计量工作应参照住建部编制的《城镇供水管网分区计量管理工作指南——供水管网漏损管控体系构建》（试行）实施，并应因地制宜地制定具体实施措施。

    - 编制分区计量实施方案时，首先应进行管网现状调查与分析；应重点调查和评估乡镇管网的管网特征、运行状态和漏损现状。

    - 城市多为环状管网，宜根据不同居民区、办公区划分独立计量区；乡镇多为枝状管网，应对每一个乡镇进行分区计量。

    - 城乡一体化供水管网的分区方案设计应依托管网地理信息系统和管网数学模型等信息化管理系统进行，分区级别和边界划分宜采用合理且易于管理的方式，同时应尽量减少对管网正常运行的干扰和对水质的影响。

    - 分区计量中的乡镇管网区块应推行分区责任制管理模式，设置乡镇级的区块管理单位，实施漏损控制指标的定期考核。如果现阶段实施较为困难，可将其暂归为上一级分区责任单位负责，并设置相应的责任小组进行专职管理。

  - 压力调控

    - 在符合供水服务压力标准的前提下，供水企业应根据水厂分布、管网特点和管理要求，通过压力调控控制管网漏损。

    - 在城乡一体化供水管网的分区管理基础上，宜采用分区调度、区域控压和局部调控等手段，使各区域管网压力达到合理水平且分布均匀。

    - 对于压力过低的末端区域或乡镇管网，宜通过设置管网中途增压泵站，采取梯级增压输送的方法降低出厂水压力。

    - 对于夜间流量较小的乡镇管网，宜在乡镇管网入口处设置水塔或高位水箱，降低增压泵站的夜间能耗。

    - 压力调控过程中应对管网水质进行监测分析，发现问题应及时采取相应处置措施，保障管网水质安全。

  - 漏损分析与评定

    - 在分区计量和压力调控的基础上，应定期对各级区域管网进行水平衡分析和漏损指标评定，明确各区域管网的漏损水平和特征，从而有针对性地采取漏损管理措施。

    - 漏损评定指标应包括漏损率和漏失率，其评定方式按照CJJ 92执行。

    - 供水管网宜采取纵向水平衡为主，横向水平衡为辅的水平衡分析方法，同时，宜对其水量进行横向水平衡分析。

    - 供水企业应开展夜间最小流量监测工作，通过实时监测独立计量区（DMA）的数据和夜间最小流量的变化，测算管网背景漏失水量，并监测是否出现新的漏损，指导漏损管理工作。

    - 乡镇夜间最小流量较少，应通过DMA流量计实现在线的漏损分析与评定。

    - 根据漏损指标的测算与评定，针对漏损较为严重的管网区域应及时派遣技术人员进行排查并实施解决方案。

- 漏损管理

  - 一般规定

    - 供水企业应建立常态化的漏损管理机制。

    - 管网漏损管理措施应符合CJJ 207和CJJ 92的相关规定。

  - 营业计量管理

    - 供水企业应建立分区营业计量管理体系，加强对各类用户（包括未计量公共用水量和计量体系未完善的乡镇用户）的计量管理，并应逐步建立大用户水量远程监测和分析系统。

    - 规定公共用水的取水方式及设备，完善对于乡镇公共用水量的计量。

    - 供水企业应对抄收到户的住宅小区或乡镇管网中的自然村级单元区安装考核表，考核表宜实行远程在线监控，方便供水企业掌握营业计量和漏损情况。

    - 供水企业应建立分区计量体系中各级计量仪表的定期校核工作制度。计量仪表校核的方法、依据及有关数据，应经当地计量管理部门备案认可或经专业认证机构确认认可，并存档备查。

    - 供水企业应每年对居民用户总分表差损失水量和非居民用户表具误差损失水量进行测试评定，并应进行定期的水表检定和更换。供水企业宜逐步推广使用智能水表，减少计量损失水量。

  - 分区管理

    - 规模较大的供水管网系统， 应采用分区管理的方法量化漏损水量的区域分布，有针对性地开展漏损控制。

    - 根据管网系统的大小和数据分析方法的不同，可采用独立计量区或区域管理两种分区方式。

    - 分区管理范围应由大到小逐级划分，形成完整的水量计量传递体系和压力调控体系。

    - 区域管理的范围应根据水量计量、压力调控和考核的需要合理划分。

    - 供水单位应根据计量区域水平衡分析结果，制定对应的漏损控制目标和方案，实施差异化管理。

    - 独立计量区应根据管网拓扑结构、管线长度和用户数量等进行划分。

    - 独立计量区建设和运行管理应符合下列要求：

- 进水口应安装适宜的流量计量设备，同时宜安装压力监测设备，流量和压力监测数据宜采用远传方式；

- 进水口流量计量设备应具备较好的小流量测量性能；

- 区内夜间用水量较大的用户应单独监测；

- 封闭运行前应进行零压测试；

- 应通过流量、压力数据的监测和分析，评估区域漏失水平，确定合适的漏失预警值，快速发现管网新产生的漏点。

    - 分区管理的管网在建设和封闭运行过程中，应采取监测分析等措施，保障管网水质安全。

    - 供水单位应选择有代表性的管网区域建立独立计量区，通过监测夜间最小流量测算管网背景漏失水量。

  - 管线巡检

    - 城乡一体化供水管网的巡检宜采用周期性分区巡检的方式。巡检周期应根据管道现状、重要程度及周边环境等确定，宜每周巡检一次，最长不应超过一个月。对于爆管频率高或出现影响管道安全运行情况时，可缩短巡检周期或实施24小时监视。

    - 应在各乡镇设立单独检漏技术岗位，人员应不少于2人，并配备相应的仪器设备，对乡镇管网进行巡检，宜每周巡检一次，最长不应超过一个月。

    - 没有条件配备专业检漏人员和设备的乡镇单位，可委托专业检漏单位执行。

    - 供水企业应建立长效的检漏工作制度，明确检漏周期和绩效考核指标，并应按月进行管网漏损数据统计和分析，用于制订管网维护计划。

    - 供水企业应结合管道材质、现场条件和管网维护技术力量等实际情况，经过技术经济比较后选择检漏方法。

  - 管网维护与更新

    - 供水管道发生漏水，应及时维修。明漏应在24小时之内修复，检测到的暗漏应制订修复计划尽快修复。

    - 供水企业应在供水管网区域内设置维护站点，配备适当数量的管道维修人员和完善的快速抢修器材和机具。城市管网区域内每个维护站点的服务圈时限不宜大于半小时，乡镇管网区域内维护站点的服务圈时限可适当扩大。每个乡镇宜设置一个维护站点，如果乡镇不具备设置维护站点的条件，则供水企业应加强周边区域维护站点的人员和器材配备，以作临时应急补充。

    - 管道维修优先选择不停水和快速维修方法，有条件时应选用非开挖修复技术。

    - 开挖修复技术的相关施工及验收应符合GB 50268要求；非开挖修复方法的设计、施工及验收应符合CJJ/T 244相关要求。

    - 供水企业应建立管网及附属设施的运行维护记录，并对管网的运行参数进行检测和分析。对于存在重大安全隐患（爆管频率高、使用年限超过50年）的供水管道或附属设施应制订更新计划。